## Anexo II-B
ANEXO B - PLANILHA DE SERVIÇOS, QUANTIDADES
PRAZO: 24 meses |  |  |  |  | PREÇOS EM R$ COM LDI
PREÇO DO PROPONENTE
ITEM | DESCRIÇÃO | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
1 | Canteiro de obras e gestão do empreendimento
1.1 | Canteiro de obras | un | 1 |  | 0
1.2 | Gestão do empreendimento | mês | 24 |  | 0
| Sub-total 1 |  |  |  | 0
2 | Detalhamento de projeto
2.1 | Detalhamento de projeto | un | 1 |  | 0
| Sub-total 2 |  |  |  | 0
3 | Abertura e fechamento (manual/mecânico) de valas para a instalação dos cabos diretamente enterrados
3.1 | Fita plástica de aviso de rota de cabos elétricos | m | 7068 |  | 0
3.2 | Levantamento de passeios cimentados (a) | m2 | 4716 |  | 0
3.3 | Levantamento de pavimentação asfáltica (a) | m2 | 150 |  | 0
3.4 | Escavação mecanizada de valas, em solo não rochoso, c/prof. até 2,00 m (a) | m3 | 8085 |  | 0
3.5 | Fornecimento e instalação de placas de concreto pigmentadas de proteção dos cabos de 0,25m² | pç | 30140 |  | 0
3.6 | Fornecimento, transporte, estocagem e aplicação de bentonita nas valas localizadas em saídas e travessias para assentamento dos cabos elétricos diretamente enterrados | m3 | 1 |  | 0
3.7 | Lançamento e instalação dos cabos 240mm² - 8,7/15kV | m | 9240 |  | 0
3.8 | Lançamento e instalação dos cabos 70mm² - 8,7/15kV | m | 110 |  | 0
3.9 | Lançamento e instalação dos cabos 35mm² - 8,7/15kV | m | 252 |  | 0
3.10 | Remoção de cabos 70mm² - 8,7/15kV | m | 180 |  | 0
3.11 | Aterro de valas, poços e cavas compactado mecanicamente, sem controle do g.c. (a) | m3 | 8085 |  | 0
3.12 | Passeio de concreto fck=15,0mpa, inclusive preparo de caixa e lastro de brita | m2 | 4716 |  | 0
3.13 | Plantio de grama em placas | m2 | 2021 |  | 0
3.14 | Remoção entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora a qq distância | m3 | 2002 |  | 0
3.15 | Limpeza da obra | m2 | 6738 |  | 0
3.16 | Indicadores de rota da rede de media tensão em aluminio | un | 330 |  | 0
3.17 | Fornecimento, transporte, estocagem e aplicação de backfill nas valas localizadas em saídas e travessias para assentamento dos cabos elétricos diretamente enterrados | m3 | 1 |  | 0
| Sub-total 3 |  |  |  | 0
4 | Eletrodutos corrugados envelopados em concreto
4.1 | Acessórios para eletrodutos | vb | 1 |  | 0
4.2 | Eletroduto de PEAD corrugado 3" | m | 33 |  | 0
4.3 | Eletroduto de PEAD corrugado 5" | m | 66 |  | 0
4.4 | Concreto simples fck ≥15,0 MPa, pedra nº 1 | m3 | 6.73 |  | 0
4.5 | Eletroduto de PEAD corrugado 5" (serviço de instalação) | m | 66 |  | 0
4.6 | Eletroduto de PEAD corrugado 3" (serviço de instalação) | m | 33 |  | 0
| Sub-total 4 |  |  |  | 0
5 | Construção de caixas de passagem, emenda, travessias, poços de manobra e poços de inspeção
5.1 | Caixas de passagem - Projeto Civil, material e mão de obra | un | 5 |  | 0
5.2 | Caixas de emenda - Projeto Civil, material e mão de obra | un | 11 |  | 0
5.3 | Caixas de travessia - Projeto Civil, material e mão de obra | un | 20 |  | 0
5.4 | Poços de inspeção - Projeto Civil, material e mão de obra | un | 1 |  | 0
| Sub-total 5 |  |  |  | 0
6 | Caixas de passagem, emenda, travessias, poços de manobra e poços de inspeção - ferragens de apoio, fixação e acessórios (Fornecimento e instalação)
6.1 | Perfil U3``x 1.1/2 x 1/4`` em aço carbono galvanizado, em barra de 6000mm de comprimento | br | 8 |  | 0
6.2 | Cantoneira abas iguais, L2``x2``x1/4`` em aço carbono galvanizado, em barra de 6000mm de comprimento | br | 14 |  | 0
6.3 | Barra chata em aço carbono galvanizado, 2``x1/4``,em barra de 6000mm | br | 8 |  | 0
6.4 | Perfilado perfurado em aço carbono galvanizado, 38mm x 38mm, em chapa 12 msg ,em barra de 6000mm. Ref. PP.54, da Poleoduto ou similar aprovado | br | 10 |  | 0
6.5 | Chapa de aço carbono galvanizado, 500mm x 500mm, espessura 1/4`` | pç | 4 |  | 0
6.6 | Sapata externa simples em aço carbono galvanizado a fogo, chapa 12msg . Ref. PPA. 89. 3, da Poleoduto ou similar aprovado | pç | 80 |  | 0
6.7 | Porca losangular com pino rosqueado em aço bicromatizado, WW3/8``.Ref. PPA.112. 3. BI, da Poleoduto ou similar aprovado | pç | 250 |  | 0
6.8 | Abraçadeira em poliamida e fibra de carbono, para cabo Ø24 a 38mm, modelo L, cod.19.107. 02 ..Ref. PPA. 112. 3. BI, da Elastimold ou similar aprovado | pç | 210 |  | 0
6.9 | Chumbador em aço bicromatizado, auto perfurante,com rosca interna,ww3/8``x 38mm, tipo UR38, da Tecnart ou similar aprovado | un | 900 |  | 0
6.10 | Chumbador em aço bicromatizado, auto perfurante,com rosca interna,ww1/4``x 31mm, tipo UR14, da Tecnart ou similar aprovado | pç | 160 |  | 0
6.11 | Parafuso cabeça sextavada em aço carbono bicromatizado, ww3/8``x1``, da Poleoduto ou similar aprovado | pç | 300 |  | 0
6.12 | Parafuso cabeça sextavada em aço carbono bicromatizado, ww3/8``x 3/4``, da Poleoduto ou similar aprovado | pç | 900 |  | 0
6.13 | Parafuso cabeça sextavada em aço carbono bicromatizado, ww1/4``x 3/4``, da Poleoduto ou similar aprovado | pç | 150 |  | 0
6.14 | Parafuso cabeça redonda com fenda, em aço carbono bicromatizado, ww 1/4 ``x 5/8``, da Poleoduto ou similar aprovado | pç | 150 |  | 0
6.15 | Porca sextavada em aço bicromatizado,ww 3/8``, da Poleoduto ou similar aprovado | pç | 550 |  | 0
6.16 | Porca sextavada em aço bicromatizado,ww 1/4``, da Poleoduto ou similar aprovado | pç | 140 |  | 0
6.17 | Arruela lisa em aço bicromatizado, Ø3/8``, da Poleoduto ou similar aprovado | pç | 1650 |  | 0
6.18 | Arruela lisa em aço bicromatizado, Ø1/4``, da Poleoduto ou similar aprovado | pç | 310 |  | 0
6.19 | Chumbador em aço galvanizado,,com parafuso comprimento 125mm, Ø 3/8``, tipo Omega, ref. OM38125,da Tecnart ou similar aprovado | pç | 50 |  | 0
| Sub-total 6 |  |  |  | 0
7 | Caixas de passagem, emenda, travessias, poços de manobra e poços de inspeção - Sistema de aterramento e acessórios
7.1 | Hastes de aterramento de aço-cobreadas com alta camada de cobre (254 micros), Ø 3/4" com 3,0 m de comprimento (NBR 13571) - Fornecimento e instalação | un | 97 |  | 0
7.2 | Cabo terra de cobre nu 70mm² - 7 fios x Ø 3,45mm (NBR-6524) | m | 8148 |  | 0
7.3 | Conector parafuso fendido ( split bolt) em Bronze de alta resistencia mecanica e a corrosao para cabo de 35 a 70mm2. Tipo KS26, da Burndy ou similar aprovado | un | 300 |  | 0
7.4 | Conector para haste de aterramento em cobre de alta resistencia mecanica e a corrosao, com parafusos, porca e arruela pressao em bronze, cabo de 16 a 70mm2. Tipo GAR1426, da Burdy ou similar aprovado | un | 97 |  | 0
7.5 | Presilha em latao estanhado, para cabo 70mm2, com furo de Ø7mm. Tipo Tel 747, da Termotecnica ou similar aprovado | un | 135 |  | 0
7.6 | Terminal a compressao em cobre eletrolitico estanhado para cabo 35mm2. TIPO YAL35-8-T32, da Burndy ou similar aprovado | un | 165 |  | 0
| Sub-total 7 |  |  |  | 0
8 | Execução de emendas e instalações de barramentos e terminais desconectáveis dos cabos de média tensão 240mm²
8.1 | Barramento tipo EBTX 25kV - 600 A-Código 12-009-95 da Elastimold ou similar aprovado | pç | 90 |  | 0
8.2 | Terminação desconectável completa TBBE 15kV 600A código 12-529-09 da ELASTIMOLD ou similar aprovado. para cabo Triplex 3C x 240mm² - 8,7/15kV, com blindagem em fios de cobre (Reforçada) -Seção 35mm² | pç | 222 |  | 0
8.3 | Emenda completa, tipo EMCF compacta fria, código 13-822-09 da Elastimold ou similar aprovado, para cabo Triplex 3C x 240mm² - 8,7/15kV, com blindagem em fios de cobre (Reforçada) -Seção 35mm² | pç | 48 |  | 0
8.4 | Emenda desconectável 630A, tampado com derivação traseira, contendo TBMI código 11-011-02, TDEB codigo 11-516-09 e TDEX código 11-519-09 da Elastimold ou similar aprovado para cabo Triplex 3C x 240mm² - 8,7/15kV, com blindagem em fios de cobre (Reforçada) -Seção 35mm². [Ligações duplas das chaves CTA-PI29A e B, CTA-PI50 e CTA-PI51] | pç | 12 |  | 0
8.5 | Emenda desconectável para ligação de cabo Triplex 3x240mm² - 8,7/15kV, com blindagem em fios de cobre (Reforçada) -Seção 35mm² com os terminais das chaves de transfêrencia automática a ser especificada tecnicamente, quando da definição do fornecedor da chave de transferência automática | pç | 117 |  | 0
8.6 | Emenda desconectável para ligação de cabo Triplex 3C x 240mm² - 8,7/15kV, com blindagem em fios de cobre (Reforçada) - Seção 35mm², com os terminais das chaves seccionadoras na ETD-USP | pç | 9 |  | 0
8.7 | Instalação de emendas e terminais de média tensão e aterramento (Mão de obra) | vb | 1 |  | 0
| Sub-total 8 |  |  |  | 0
9 | Indicadores de defeitos
9.1 | Instalação dos novos indicadores de defeito (Fornecimento e mão de obra) Tipo ELBOW da Horstmann codigo 50.010.00 Load Break ou similar aprovado | un | 133 |  | 0
| Sub-total 9 |  |  |  | 0
10 | Desmonte, retirada e troca das redes existentes
10.1 | Substituição dos cabos 70mm² por cabos 240mm² (Mão de obra) | m | 1100 |  | 0
10.2 | Substituição dos eletrodutos em PEAD corrugado de 4" por eletroduto em PEAD corrugado 5" (Fornecimento e mão de obra) | m | 132 |  | 0
| Sub-total 10 |  |  |  | 0
11 | Método Não Destrutivo (MND)
11.1 | Abertura e lançamento de eletrodutos PEAD corrugados 5" e 2" (padrão 6x120mm + 1x 50mm nas travessias) | m | 900 |  | 0
| Sub-total 11 |  |  |  | 0
12 | Chaves de Transferência Automática
12.1 | Fornecimento completo, instalação, com equipamentos de automação e sistema de comunicação, de chave interruptora tripolar em SF6 (chave de transferência automática), para instalação em "pad-mounted", submersível, automatizada, integração wi-fi, classe de tensão 15 kV corrente nominal 600 A, corrente de curto circuito de 12,5 kA simétrico, composto de 3 (três) vias – 2 (duas) vias com chave sob carga e 1 (uma) via com chave sob carga em série com interruptor de falta a vácuo, modelo 321 da S&C ou similar aprovado | un | 14 |  | 0
| Sub-total 12 |  |  |  | 0
13 | Cabines de distribuição, para desconexão das derivações existentes dos poços de inspeção nºs PI-07, 30, 34, 51, 70, 72, 80 e 88 e desconectáveis
13.1 | Emenda desconectável 630A, tampado com derivação traseira, TDEB codigo 11-516-09 da Elastimold ou similar aprovado para cabo Triplex 3C x 240mm² - 8,7/15kV, com blindagem em fios de cobre (Reforçada) -Seção 35mm² | un | 48 |  | 0
13.2 | Emenda desconectável 630 A, tipo TDEX da Elastimold ou similar aprovado para cabo Triplex 3C x 70mm² - 8,7/15kV, com blindagem em fios de cobre (Reforçada) -Seção 35mm² | un | 24 |  | 0
13.3 | Emenda desconectável 630 A, tipo TDEX código da Elastimold ou similar aprovado para cabo Triplex 3C x 35mm² - 8,7/15kV, com blindagem em fios de cobre (Reforçada) -Seção 35mm² | un | 27 |  | 0
| Sub-total 13 |  |  |  | 0
14 | Substituição das tampas dos poços de inspeção existentes
14.1 | Fornecimento e instalação dos tampões DN 600 Classe 300, ferro fundido nodular, articulado, completo | un | 105 |  | 0
14.2 | Drenagem das caixas e poços existentes para reacomodação de cabos | un | 15 |  | 0
| Sub-total 14 |  |  |  | 0
15 | Sistema de drenagem das novas caixas e poços
15.1 | Projeto,fornecimento e implantação do sistema de drenagem das caixas e poços | m | 148 |  | 0
| Sub-total 15 |  |  |  | 0
16 | Sistemas de comando,controle, sinalização e alimentação em Baixa Tensão
16.1 | Projeto complementar | un | 1 |  | 0
16.2 | Fornecimento e instalação dos cabos e acessórios | un | 1 |  | 0
16.3 | Licenças de software | un | 1 |  | 0
| Sub-total 16 |  |  |  | 0
17 | Cabos de Média Tensão
17.1 | Fornecimento cabo FOREX BCC Triplex 3C x 240mm² - 8,7/15kV, com blindagem em fios de cobre (Reforçada) -Seção 35mm².da General Cables ou similar aprovado | m | 10440 |  | 0
17.2 | Fornecimento cabo FOREX BCC Triplex 3C x 70mm² - 8,7/15kV, com blindagem em fios de cobre (Reforçada) da General Cables ou similar aprovado | m | 110 |  | 0
17.3 | Fornecimento cabo FOREX BCC Triplex 3C x 35mm² - 8,7/15kV, com blindagem em fios de cobre (Reforçada) da General Cables ou similar aprovado | m | 252 |  | 0
| Sub-total 17 |  |  |  | 0
18 | Chaves de Manobra em poços de inspeção
18.1 | Retirada das chaves de manobra existentes nos PI-18, 20, 31 e 66 e instalação nos PI-88, 70, 72 e 11 | un | 4 |  | 0
| Sub-total 18 |  |  |  | 0
19 | AS BUILT"
19.1 | Atualização da documentação do projeto conforme construído e comprado | vb | 1 |  | 0
| Sub-total 19 |  |  |  | 0
20 | Energização da rede
20.1 | Comissionamento, testes, pré operação, partida e operação assistida | vb | 1 |  | 0
| Sub-total 20 |  |  |  | 0
21 | Transformador e painel em pedestal
21.1 | Transformador trifásico tipo pedestal 150 kVA e 15 kV imerso a óleo mineral, com compartimento blindado para conexão dos cabos de média e baixa tensão | un | 2 |  | 0
21.2 | Painel de Controle e Proteção em Pedestal | un | 2 |  | 0
| Sub-total 21 |  |  |  | 0
22 | Reserva técnica
22.1 | Barramento tipo EBTX 25kV - 600 A-Código 12-009-95 da Elastimold ou similar aprovado | pç | 3 |  | 0
22.2 | Terminação desconectável completa TBBE 15kV 600A código 12-529-09 da ELASTIMOLD ou similar aprovado. para cabo Triplex 3C x 240mm² - 8,7/15kV, com blindagem em fios de cobre (Reforçada) -Seção 35mm² | pç | 6 |  | 0
22.3 | Emenda completa, tipo EMCF compacta fria, código 13-822-09 da Elastimold ou similar aprovado, para cabo Triplex 3C x 240mm² - 8,7/15kV, com blindagem em fios de cobre (Reforçada) -Seção 35mm² | pç | 3 |  | 0
22.4 | Emenda desconectável 630A, tampado com derivação traseira, contendo TBMI código 11-011-02, TDEB codigo 11-516-09 e TDEX código 11-519-09 da Elastimold ou similar aprovado para cabo Triplex 3C x 240mm² - 8,7/15kV, com blindagem em fios de cobre (Reforçada) -Seção 35mm². [Ligações duplas das chaves CTA-PI29A e B, CTA-PI50 e CTA-PI51] | pç | 2 |  | 0
22.5 | Emenda desconectável para ligação de cabo Triplex 3x240mm² - 8,7/15kV, com blindagem em fios de cobre (Reforçada) -Seção 35mm² com os terminais das chaves de transfêrencia automática a ser especificada tecnicamente, quando da definição do fornecedor da chave de transferência automática | pç | 6 |  | 0
22.6 | Emenda desconectável para ligação de cabo Triplex 3C x 240mm² - 8,7/15kV, com blindagem em fios de cobre (Reforçada) - Seção 35mm², com os terminais das chaves seccionadoras na ETD-USP | pç | 3 |  | 0
22.7 | Instalação dos novos indicadores de defeito (Fornecimento e mão de obra) Tipo ELBOW da Horstmann codigo 50.010.00 Load Break ou similar aprovado | pç | 30 |  | 0
22.8 | Fornecimento completo, instalação, com equipamentos de automação e sistema de comunicação, de chave interruptora tripolar em SF6 (chave de transferência automática), para instalação em "pad-mounted", submersível, automatizada, integração wi-fi, classe de tensão 15 kV corrente nominal 600 A, corrente de curto circuito de 12,5 kA simétrico, composto de 3 (três) vias – 2 (duas) vias com chave sob carga e 1 (uma) via com chave sob carga em série com interruptor de falta a vácuo, modelo 321 da S&C ou similar aprovado | pç | 1 |  | 0
22.9 | Emenda desconectável 630A, tampado com derivação traseira, TDEB codigo 11-516-09 da Elastimold ou similar aprovado para cabo Triplex 3C x 240mm² - 8,7/15kV, com blindagem em fios de cobre (Reforçada) -Seção 35mm² | pç | 3 |  | 0
22.10 | Emenda desconectável 630 A, tipo TDEX da Elastimold ou similar aprovado para cabo Triplex 3C x 70mm² - 8,7/15kV, com blindagem em fios de cobre (Reforçada) -Seção 35mm² | pç | 3 |  | 0
22.11 | Emenda desconectável 630 A, tipo TDEX código da Elastimold ou similar aprovado para cabo Triplex 3C x 35mm² - 8,7/15kV, com blindagem em fios de cobre (Reforçada) -Seção 35mm² | pç | 3 |  | 0
22.12 | Fornecimento cabo FOREX BCC Triplex 3C x 240mm² - 8,7/15kV, com blindagem em fios de cobre (Reforçada) -Seção 35mm².da General Cables ou similar aprovado | m | 400 |  | 0
| Sub-total 22 |  |  |  | 0
|  | PREÇO TOTAL |  | PROPONENTE | 0